Sławków, dnia 25.01.2024 r.

ZP.271.1.2024

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa”

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – SWZ). Zmianie ulegają zapisy Programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

- w dziale I Część opisowa, rozdział 1.4.13 - AKPiA i zasilanie (strona 36 PFU)

| Było: | Jest: |
| --- | --- |
| Stacja uzdatniania wody musi być wyposażona w rozdzielnię RG wraz z wymaganym wyposażeniem zasilającym wszystkie urządzenia SUW. Rozdzielnia powinna znajdować się w budynku SUW. Należy podłączyć wszystkie kable zasilające na odcinkach rozdzielnia – urządzenia elektryczne. Sterowanie urządzeniami będzie się odbywać z rozdzielni Technologicznej TR wyposażonej w sterownik PLC. Rozwiązania w zakresie AKPiA powinny zapewnić pełny monitoring parametrów technologicznych SUW, automatyczną pracę instalacji oraz zdalny monitoring parametrów pracy. Układ zasilania powinien być wyposażony w przyłącze do przewoźnego agregatu prądotwórczego. Moc przyłącza powinna przewyższać moc maksymalną stacji uzdatniania wody. | Stacja uzdatniania wody musi być wyposażona w rozdzielnię RG wraz z wymaganym wyposażeniem zasilającym wszystkie urządzenia SUW. Rozdzielnia powinna znajdować się w budynku SUW. Należy podłączyć wszystkie kable zasilające na odcinkach rozdzielnia – urządzenia elektryczne. Sterowanie urządzeniami będzie się odbywać z rozdzielni Technologicznej TR wyposażonej w sterownik PLC. Rozwiązania w zakresie AKPiA powinny zapewnić pełny monitoring parametrów technologicznych SUW, automatyczną pracę instalacji oraz zdalny monitoring parametrów pracy. Moc przyłącza powinna przewyższać moc maksymalną stacji uzdatniania wody. |

- dział I Część opisowa, rozdział 1.5.1 - Główna stacja transfomatorowo rozdzielcza oraz rozdział 1.5.2 Budowa głównej stacji transformatorowo-rozdzielczej zostają zastąpione rozdziałem 1.5.1 o tytule: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej (strony od 37 do 45 PFU)

Było:

- Główna stacja transformatorowo-rozdzielcza Należy zaprojektować nową rozdzielnie zasilającą budynek SUW wraz z instalacjami zasilającymi wewnętrznymi. W ramach wykonania projektu rozdzielnicy należy zinwentaryzować wszystkie instalacje zasilające wewnętrzne, wszystkie odbiory oraz wymagania dla zasilania wewnętrznego budynku SUW. Przy projektowaniu przyjąć zasadę nadmiarowości miejsca pod przyszłe potrzeby rozwojowe (rezerwacja mocy0 w wysokości ok ~20% obecnych potrzeb. Rozdzielnica nN – wymagania: - wykonanie szufladowe, zmiana pozycji szuflady poprzez klucz manewrowy z zachowaniem IP w każdej pozycji. - systemowa z weryfikacją konstrukcji, zgodną z IEC 61439-1/-2. - wyposażona w certyfikowane zabezpieczenie przed zwarciem łukowym zgodnie z IEC TR 61641 kryteria 1-7. - wyposażona w pełni odseparowane, szyny główne oraz rozdzielcze. Połączenia na szynach głównych oraz dystrybucyjnych nie wymagają konserwacji przez cały okres eksploatacji rozdzielnicy. - konstrukcja oparta na chromowanych profilach zamkniętych. - moduły wysuwne indywidulanie podłączone do szyn rozdzielczych. - oszynowanie rozdzielnicy należy wykonać z płaskowników miedzianych. Nie dopuszcza się oszynowania wykonanego z aluminium. - mając na względzie przyszłą eksploatację oraz bezpieczeństwo obsługi, należy przewidzieć rozdzielnicę o wytrzymałości mechanicznej nie mniejszej niż IK10. - przyszłościowe modyfikacje rozdzielni bez konieczności wyłączania systemu. - wyłączniki odpływowe zastosować wyłączniki kompaktowe. Szafy zasilające z trzema głównymi przedziałami: - wydzielony przedział głównych szyn zbiorczych oraz pionowych szyn rozdzielczych znajduje się z tyłu rozdzielnicy. - przedział aparatowy z przodu, gdzie zamontowane są jednostki funkcjonalne. - przedział kablowy, w pełni odseparowany, w którym można umieścić listwy zaciskowe zarówno dla kabli sterujących, jak i zasilających. Technologia oparta na bezpiecznikach i wyłącznikach mocy. Rozdzielnica RG nN - cechy charakterystyczne: - Wysokie bezpieczeństwo obsługi rozdzielnicy zgodnej z EN/IEC 61439-1 oraz EN 61439-2, IEC 60068-3-3, poziom sejsmiczny AG2 - AG5 - wytrzymałość mechaniczna IK10 - stopień ochrony IP30 - kategoria przepięcia III - napięcie izolacji 1000V - forma wygrodzenia 4B - certyfikowane zabezpieczenie przez zwarciem łukowym zgodnie z IEC/TR 61641 kryteria 1-7 - wysoka wytrzymałość zwarciowa szyn zbiorczych: do 120kA/1s - modułowość wykonania pozwalająca na szeroką rozbudowę - wysoka pewność połączeń stykowych - łatwość obsługi przy minimalnym czasie konserwacji; - gwarancja połączeń śrubowych przez cały okres użytkowania na szynach głównych w przestrzeniach niedostępnych - niezmienność stopnia ochrony IP rozdzielnicy przy wszystkich pozycjach kaset wysuwnych: „PRACA”, „TEST”, „WYSUNIĘTA” - dla bezpieczeństwa personelu obsługi pozycja „TEST” kasety wysuwnej jest osiągalna dedykowanym kluczem po przestawieniu kasety w pozycję „WYSUNIETA” - w pełni izolowane, wolne od zwarć łukowych szyny główne oraz rozdzielcze - tor zasilający w rozdzielni nN wyposażyć w mierniki parametrów sieci zasilającej, umożliwiające przesył podstawowych danych o jakości zasilania obiektu i sytuacjach awaryjnych, do systemu SCADA z wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacyjnych np. Modbus RTU. Rozdzielnica nN zasilająca wewnętrze instalacje budynku SUW. 1.5.2 Budowa głównej stacji transformatorowo-rozdzielczej W projekcie stacji zasilającej SN należy wykonać bilans zapotrzebowania na docelową moc dla zmodernizowanego obiektu (przyjąć współczynniki jednoczesności dla poszczególnych odbiorów uwzględniając charakter ich pracy). W przypadku, gdy obecne warunki zasilania obiektu w energię elektryczną będą niewystarczające dla zmodernizowanego obiektu lub znacznie odbiegające od projektowanych założeń, w ramach prac należy wystąpić o nowe warunki zasilania uwzględniające projektowane rozwiązania docelowe do zastosowania na obiekcie. Obecnie zapotrzebowanie na moc przedstawia poniższa tabela: W przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej energii elektrycznej dla SUW, Zamawiający występuje we własnym zakresie na pisemny wniosek Wykonawcy określający moc przyłączeniową. Nową stację transformatorową należy zabudować w pobliżu budynku SUW. Stacja zbudowana jako budynek prefabrykowany złożony z elementów żelbetowych przystosowanym do montażu transformatora do 630kVA. Wymaga się zastosowania prefabrykowanej stacji transformatorowej wyposażonej w trzy ściany i dach (betonowa płyta stropowa) wykonane, jako ściany oddzielenia pożarowego. Klasa odporności ogniowej tj. trzech ścian – REI120 oraz dachu REI60. Stacja musi posiadać opinię potwierdzającą wykonanie stacji w wymaganej klasie odporności ogniowej. Obudowa stacji musi być przystosowana do zabudowy i obsługi rozdzielnicy SN w izolacji stało-powietrznej, powietrznej. Konstrukcja obudowy musi być wystarczająco wytrzymała, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno obsłudze, jak i osobom postronnym przed skutkami działania gorących gazów mogących powstać w wyniku zwarć w rozdzielnicy SN. Stacja musi być przebadana na działanie łuku wewnętrznego z oferowaną przez producenta stacji rozdzielnicą SN. Certyfikat Zgodności dla stacji jednotransformatorowej powinien zawierać informację o nazwach/typach rozdzielnic SN, które mogą być zastosowane w certyfikowanej stacji SN/nN. Szczegółowe dane techniczne obudowy stacji - klasa znamionowa obudowy stacji 10 - odporność obudowy na uderzenia mechaniczne IK10 - łukoochronność 16kA/1s - dwa monolityczne elementy z betonu zbrojonego i wibrowanego - fundament, a zarazem szczelna misa olejowa - dach betonowy płaski - komora transformatora przystosowana do transformatora max. 630kVA - drzwi aluminiowe malowane proszkowo - obsługa rozdzielnicy SN, nN wewnętrzna - minimalne wymiary 3,6x2,6m Kolorystykę należy ustalić z Zamawiającym na etapie dokumentacji projektowej Rozdzielnica średniego napięcia - układ pól - liniowo-pomiarowe wyposażone w 3 przekładniki prądowe o klasie 0,2s i 3 przekładniki napięciowe o klasie 0,2, podstawy bezpiecznikowe i wkładki 0,5A - transformatorowe wyposażone w rozłącznik z uziemnikiem dolnym z wkładkami bezpiecznikowymi dobranymi do mocy transformatora, napęd ręczny zasobnikowy, tor szynowy Cu - w izolacji stało powietrznej, wyposażona w rozłączniki próżniowe lub powietrzne, przeznaczona do zabudowy przyściennej. Nie dopuszcza się stosowania gazu SF6 jako medium izolacyjnego lub łączeniowego. - aparatura łączeniowa, mechanizmy robocze oraz szyny zbiorcze pól transformatorowych umieszczone w szczelnie zamkniętym przedziale w celu wyeliminowania negatywnego wpływu czynników zewnętrznych (wilgoć, zapylenie). - wszystkie czynności łączeniowe polegające na przerywaniu i zamykaniu toru prądowego powinny odbywać się w komorach próżniowych rozłączników. Rozdzielnica ma zapewniać bezpieczne uziemianie kabli SN poprzez komorę próżniową wyłącznika/rozłącznika ze zdolnością załączania prądów do 40kA. - rozdzielnica wyposażona we wzierniki inspekcyjne umożliwiające naoczne sprawdzenie położenia styków głównych rozłączniko-uziemnika (pozycja szyn zbiorczych – pozycja uziemienia) oraz wewnętrzne blokady mechaniczne uniemożliwiające manewrowanie rozłączniko-uziemnikiem w sytuacji, gdy rozłącznik próżniowy jest zamknięty. - obudowa rozdzielnicy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. - każde z pól kablowych wyposażyć we wskaźniki obecności napięcia, zgodne z IEC 61243-5, z gniazdami do fazowania. Podłączenie zewnętrznych kabli SN poprzez głowice proste). Przyłącza kablowe ułożone szeregowo na jednej wysokości (nie dopuszcza się posobnego lub kaskadowego układu przyłączy kablowych). W celu zapewnienia swobodnego dostępu do przedziału kablowego podczas wykonywania prac montażowych pokrywy przedziałów kablowych powinny być zdejmowalne. - Należy przewidzieć dostarczenie kompletu sprzętu dielektrycznego i bhp odpowiadającemu poziomowi napięcia znamionowego rozdzielni SN (min. półbuty i rękawice elektroizolacyjne, podest, drążek izolacyjny, kleszcze izolacyjne do bezpieczników, akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia, hełm elektroizolacyjny z opuszczaną przyłbicą, chwytak manewrowy, komplet tabliczek informacyjno-ostrzegawczych, apteczka z wyposażeniem oraz gaśnica do gaszenia instalacji zasilających pod napięciem (min. Do 24 Kv). - Rozdzielnię SN należy wyposażyć w komplet instrukcji BHP, w szczególności: instrukcja BHP ogólna, instrukcja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, instrukcja – ratowanie osób porażonych prądem, instrukcja przeciwpożarowa ogólna, instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Dane techniczne każdej rozdzielnicy SN: Napięcie znamionowe: 24 kV Prąd roboczy szyn zbiorczych: 630 A Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Znamionowy prąd szczytowy: 40 kA - Znamionowy prąd krótkotrwały 1 s: 16 kA - Znamionowe napięcie probiercze udarowe: 125 kV - Znamionowe napięcie probiercze o częstotl. Sieciowej: 50 Kv - Temperatura otoczenia: -25 do +40 °C - Stopień ochrony obudowy rozdzielnicy: IP3X - Medium izolacyjne: suche powietrze + izolacja stała - Medium gaszące: próżnia - Klasa wytrzymałości mechanicznej rozłączników: M1 - Klasa wytrzymałości elektrycznej rozłączników: E3 Transformator W projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej należy zabudowa transformator olejowy lub żywiczny. - Moc znamionowa dostosowana do bilansu zapotrzebowania na moc (należy przewidzieć min. 20% zapas mocy), jednak nie mniej niż 160kVA; - Przekładnia 20/0,4 kV - Regulacja napięcia: +2 x 2,5% / - 2 x 2,5% - Liczba faz: 3 - Częstotliwość: 50 Hz - Grupa połączeń: Dyn5 - Klasa temperaturowa: A - Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C - Maksymalna wysokość zainstalowania (n.p.m.): 1000 m - Miejsce zainstalowania: wnętrzowe - Norma wykonania: IEC 60076-1 - Poziom hałasu: 43 dB - Sprawność dla współczynnik mocy cos φ=1 i 0,8 (4/4): min. 98,5%, - Chłodzenie: ONAN (Oil Natural Air Natural) - Materiał uzwojeń (GN/DN): Aluminium / Aluminium - Technologia izolacji uzwojeń (GN/DN): olej mineralny zgodny z IEC 60296 - Pełne badania typu przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Rozdzielnica niskiego napięcia Rozdzielnice nN należy wykonywać w postaci konstrukcji szkieletowej, lub modułowej, w obudowie z blachy wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo. W celu zachowania wspólnego potencjału obudowy, należy wszystkie jej elementy konstrukcyjne połączyć poprzez nitowanie, skręcanie lub spawanie. Oszynowanie rozdzielnicy wykonać z płaskowników miedzianych. Przedział zasilający wyposażony w wyłączniki kompaktowe z napędami silnikowymi na napięcie 24V -Transformator -Agregat prądotwórczy stacjonarny oraz rozłącznik bezpiecznikowy listwowy do podłączenia agregatu prądotwórczego przewoźnego. Należy zabudować zestaw przekładników prądowych do baterii kondensatorów oraz analizatora jakości zasilania. Przedział odpływowy należy wyposażyć w rozłączniki bezpiecznikowe listwowe z dedykowanymi polami zasilającymi do poszczególnych obiektów technologicznych, budynku administracyjno-technicznego, fotowoltaiki, baterii kondensatorów, przy czym przyjmuje się założenie, że każdy obiekt posiada dedykowane pole zasilające, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń zasilania w przypadku zadziałania/awarii jednego z obiektów. W konstrukcji rozdzielni głównej należy przyjąć zapas pól min. 20%. jednak w ilości nie mniejszej niż 8. W rozdzielnicy nN należy przewidzieć człon oświetlenia terenu i powiązać go z nową siecią oświetlenia terenu. Układ Samoczynnego Zasilenia Rezerwy (SZR) – funkcjonalność: - obsługa wielu różnych diagramów łączeń – możliwość konfiguracji przez użytkownika; - automatyczne przełączanie zasilania pomiędzy dwoma źródłami zasilania. Przyłącze podstawowe – agregat; - automatyczne uruchamianie agregatu prądotwórczego i kontrolę jego gotowości do przyjęcia obciążenia; - automatyczne lub po ręcznym potwierdzeniu przełączanie powrotne na zasilanie podstawowe i zatrzymywanie agregatu prądotwórczego po zadanym czasie wybiegu; - możliwość dopasowania czasu zwłoki reakcji SZR na zanik i powrót napięcia do czasu działania układów SZR w rozdzielniach nadrzędnych oraz nastaw czasowych zabezpieczeń; - ręczne (zdalne lub miejscowe) sterowanie aparatami wykonawczymi; - blokady mechaniczne i/lub elektryczne przed załączeniem źródeł do pracy równoległej; - wyłączanie pożarowe źródeł za pomocą głównego wyłącznika prądu; - sygnalizacja optyczna, miejscowa obecności prawidłowych napiec źródeł, położenia (otwarty/zamknięty) aparatów, zadziałania wyzwalaczy wyłączników i wyłącznika pożarowego oraz prawidłowego działania automatyki SZR; - dopasowanie czasu reakcji na zanik i powrót napięcia do czasu działania układów SZR w rozdzielnicach nadrzędnych oraz nastaw czasowych zabezpieczeń; - możliwość odstawienia układu SZR w celu wykonania przeglądów i remontów rozdzielni. Oprócz standardowych wymagań związanych z przełączaniem wyłączników, układ SZR powinien umożliwiać realizacje takich funkcji jak: - wizualizacja układu SZR na kolorowym panelu dotykowym, - sygnalizację optyczną obecności prawidłowych napięć źródeł, położenia (otwarty/zamknięty) styków łączników, wyłączenia przeciwpożarowego (awaryjnego) oraz prawidłowego działania automatyki SZR; - kontrolę wykonania dyspozycji zamknięcia i/lub otwarcia przez aparaty wykonawcze; - kontrolę zadziałania wyzwalaczy nadprądowych wyłączników; - kontrolę prawidłowego odwzorowania położenia styków aparatów wykonawczych. - rejestracja 1000 ostatnich zdarzeń SZR (wyłączenia, przełączenia, zmiana położenia przełączników itp.) wraz z dokładną datą i godziną, - wyprowadzenie komunikacji do systemu nadrzędnego za pośrednictwem protokołów MODBUS RTU - UPS w zakresie dostawy (podtrzymanie podświetleń panelu oraz lampek i przycisków), - informacje tekstowe o zdarzeniach mających miejsce w rozdzielnicy, - obsługa panelu w języku polskim. Układ SZR zasilić z zasilacza buforowego 24V wraz z akumulatorami o pojemności min 18Ah. Rozdzielnicę niskiego napięcia wyposażyć w tablicę pomiarową układu pośredniego wraz z listwą Ska, uzgodnioną na etapie dokumentacji z TD SA. Aktywny kompensator mocy biernej – wymagania i funkcje: - bezstopniowa kompensacja mocy biernej, - 3-poziomowa topologia sterowników IGBT, - częstotliwość przełączeń do 20kHz zapewniająca niski poziom prądów przełączeń, - czas odpowiedzi <15ms, na dynamiczne zmiany wartości cos (φ) dla zapewnienia bezwzględnego utrzymanie zadanego parametru współczynnika mocy, indywidualnie w każdej fazie oraz ograniczenie migotania światła wywołanego dynamicznymi zmianami obciążenia mocą bierną. - algorytmy sterownia zabezpieczają urządzenie przed przeciążeniami i eliminują wystąpienie rezonansu prądu. - panel sterowania HMI z wbudowaną pamięć do 500 zarejestrowanych zdarzeń (logs). - możliwość podglądu na wyświetlaczu przebiegów prądów i napięć oraz wartości podstawowych parametrów, jakości energii elektrycznej takich jak: moc czynna, bierna, pozorna, cos φ, wartość RMS napięć i prądów, wartość prądu w przewodzie neutralnym, THDI, THDU, widmo harmonicznych prądu i napięcia, temperaturę tranzystora IGBT. - wykonanie naścienne i Rack, - modułowa budowa umożliwiająca rozbudowę, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na moc. - możliwość równoległego łączenia modułów w celu rozbudowy układu kompensacji mocy biernej, - możliwość dodatkowej filtracji harmonicznych prądu rzędu 3, 5, 7, 9, 11 i 13 (jeżeli zaistnieje taka konieczność). Aktywny kompensator mocy biernej – parametry: Zakres napięć: 228V ~ 456V Typ sieci: 3P3W, 3P4W Częstotliwość: 50/60HZ（zakres : 45Hz～62Hz） Możliwość pracy równoległej modułów: nielimitowany Zakres prądów przekładników pomiarowych: 150/5A ~ 30000/5A Funkcje urządzenia: kompensacja mocy biernej oraz symetryzacja obciążenia Zakres prądów modułów mocy: wg parametrów z projektu doboru Czas odpowiedzi: < 15ms Zakres parametryzacji współczynnika mocy: możliwość ustawienia od -1 do +1 Częstotliwość przełączeń: do 20kHz Sprawność: ≥ 97% Maksymalna wartość THDu [%]: 15% Zabezpieczenia: zabezpieczenie nad / pod napięciowe, zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie przed odwróceniem mostka falownika Protokoły komunikacyjne: Modbus RTU, Modbus TCP/IP / złącze RS485 i RJ45 Ethernet Wyświetlacz: HMI Miejsce podłączenia: wykonanie wnętrzowe Stopień ochrony: IP21 Sposób montażu: montaż na ścinanie lub rack Prędkość wymuszonego obiegu powietrza: dostosowana do mocy Poziom hałasu: <64dB Temperatura: -10°C…40°C Wilgotność: 5…95 % bez kondensatu W ramach zadania należy dokonać demontażu obecnego wyeksploatowanego agregatu prądotwórczego typu Z.M.I.N. Warszawa 24ZPP16H6 oraz przygotowanie instalacji pod montaż nowego agregatu w wersji zewnętrznej kontenerowej – zakup nowego agregatu będzie objęty odrębnym postępowaniem. Budowa przyłącza średniego napięcia. W ramach zadania projektuje się budowę przyłącza średniego napięcia o szacunkowej długości ok.300m. Podstawowe właściwości kabla: - żyła główna min. 70mm2 Al; - żyła powrotna min. 25mm2 Cu; - napięcie znamionowe 12/20kV; - napięcie robocze 24kV - izolacja z polietylenu usieciowanego; - uszczelnienie wzdłużne i promieniowe; - zewnętrzna powłoka polietylenowa. Parametry doboru kabla potwierdzić obliczeniami w dokumentacji projektowej. Rozdzielnica nN SUW Należy zaprojektować nową rozdzielnie zasilającą SUW wraz z instalacjami zasilającymi wewnętrznymi. W ramach wykonania projektu rozdzielnicy należy zinwentaryzować wszystkie instalacje zasilające wewnętrzne, wszystkie odbiory oraz wymagania dla zasilania wewnętrznego budynku SUW. Przy projektowaniu przyjąć zasadę nadmiarowości miejsca pod przyszłe potrzeby rozwojowe (rezerwacja mocy w wysokości ok ~20% obecnych potrzeb). Dla rozdzielnicy nN SUW przewidzieć kabel zasilający z nowo powstałej Stacji Transformatorowej nN. Kabel na etapie projektowania dobrać stosownie do potrzeb. - wykonanie na rozłącznikach bezpiecznikowych listwowych dobranych do dedykowanych obwodów i urządzeń SUW - Wysokie bezpieczeństwo obsługi rozdzielnicy zgodnej z EN/IEC 61439-1 oraz EN 61439-2, IEC 60068-3-3, poziom sejsmiczny AG2 - AG5 - wytrzymałość mechaniczna IK10 - stopień ochrony IP30 - kategoria przepięcia III - napięcie izolacji 1000V - forma wygrodzenia 4B - certyfikowane zabezpieczenie przez zwarciem łukowym zgodnie z IEC/TR 61641 kryteria 1-7 - wysoka wytrzymałość zwarciowa szyn zbiorczych: do 120kA/1s - modułowość wykonania pozwalająca na szeroką rozbudowę - wysoka pewność połączeń stykowych - łatwość obsługi przy minimalnym czasie konserwacji; - gwarancja połączeń śrubowych przez cały okres użytkowania na szynach głównych w przestrzeniach niedostępnych - w pełni izolowane, wolne od zwarć łukowych szyny główne oraz rozdzielcze W ramach zadania należy dokonać demontażu obecnego agregatu prądotwórczego typu Z.M.I.N. Warszawa 24 ZPP 16H6 oraz przygotowanie instalacji pod montaż nowego agregatu w wersji zewnętrznej kontenerowej – zakup nowego agregatu będzie objęty odrębnym postepowaniem

Jest:

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej W projekcie stacji zasilającej SN należy wykonać bilans zapotrzebowania na docelową moc dla zmodernizowanego obiektu (przyjąć współczynniki jednoczesności dla poszczególnych odbiorów uwzględniając charakter ich pracy). W przypadku, gdy obecne warunki zasilania obiektu w energię elektryczną będą niewystarczające dla zmodernizowanego obiektu lub znacznie odbiegające od projektowanych założeń, w ramach prac należy wystąpić o nowe warunki zasilania uwzględniające projektowane rozwiązania docelowe do zastosowania na obiekcie. Obecnie zapotrzebowanie na moc przedstawia poniższa tabela: W przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej energii elektrycznej dla SUW, Zamawiający występuje we własnym zakresie na pisemny wniosek Wykonawcy określający moc przyłączeniową. Nową stację transformatorową należy zabudować w pobliżu budynku SUW. Stacja zbudowana jako budynek prefabrykowany złożony z elementów żelbetowych przystosowanym do montażu transformatora do 630kVA. Wymaga się zastosowania prefabrykowanej stacji transformatorowej wyposażonej w trzy ściany i dach (betonowa płyta stropowa) wykonane, jako ściany oddzielenia pożarowego. Klasa odporności ogniowej tj. trzech ścian – REI120 oraz dachu REI60. Stacja musi posiadać opinię potwierdzającą wykonanie stacji w wymaganej klasie odporności ogniowej. Obudowa stacji musi być przystosowana do zabudowy i obsługi rozdzielnicy SN w izolacji stało-powietrznej, powietrznej. Konstrukcja obudowy musi być wystarczająco wytrzymała, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno obsłudze, jak i osobom postronnym przed skutkami działania gorących gazów mogących powstać w wyniku zwarć w rozdzielnicy SN. Stacja musi być przebadana na działanie łuku wewnętrznego z oferowaną przez producenta stacji rozdzielnicą SN. Certyfikat Zgodności dla stacji jednotransformatorowej powinien zawierać informację o nazwach/typach rozdzielnic SN, które mogą być zastosowane w certyfikowanej stacji SN/nN. Szczegółowe dane techniczne obudowy stacji - klasa znamionowa obudowy stacji 10 - odporność obudowy na uderzenia mechaniczne IK10 - łukoochronność 16kA/1s - dwa monolityczne elementy z betonu zbrojonego i wibrowanego - fundament, a zarazem szczelna misa olejowa - dach betonowy płaski - komora transformatora przystosowana do transformatora max. 630kVA - drzwi aluminiowe malowane proszkowo - obsługa rozdzielnicy SN, nN wewnętrzna - minimalne wymiary 3,6x2,6m Kolorystykę należy ustalić z Zamawiającym na etapie dokumentacji projektowej Rozdzielnica średniego napięcia - układ pól - liniowo-pomiarowe wyposażone w 3 przekładniki prądowe o klasie 0,2s i 3 przekładniki napięciowe o klasie 0,2, podstawy bezpiecznikowe i wkładki 0,5A - transformatorowe wyposażone w rozłącznik z uziemnikiem dolnym z wkładkami bezpiecznikowymi dobranymi do mocy transformatora, napęd ręczny zasobnikowy, tor szynowy Cu - w izolacji stało powietrznej, wyposażona w rozłączniki próżniowe lub powietrzne, przeznaczona do zabudowy przyściennej. Nie dopuszcza się stosowania gazu SF6 jako medium izolacyjnego lub łączeniowego. - aparatura łączeniowa, mechanizmy robocze oraz szyny zbiorcze pól transformatorowych umieszczone w szczelnie zamkniętym przedziale w celu wyeliminowania negatywnego wpływu czynników zewnętrznych (wilgoć, zapylenie). - wszystkie czynności łączeniowe polegające na przerywaniu i zamykaniu toru prądowego powinny odbywać się w komorach próżniowych rozłączników. Rozdzielnica ma zapewniać bezpieczne uziemianie kabli SN poprzez komorę próżniową wyłącznika/rozłącznika ze zdolnością załączania prądów do 40kA. - rozdzielnica wyposażona we wzierniki inspekcyjne umożliwiające naoczne sprawdzenie położenia styków głównych rozłączniko-uziemnika (pozycja szyn zbiorczych – pozycja uziemienia) oraz wewnętrzne blokady mechaniczne uniemożliwiające manewrowanie rozłączniko-uziemnikiem w sytuacji, gdy rozłącznik próżniowy jest zamknięty. - obudowa rozdzielnicy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. - każde z pól kablowych wyposażyć we wskaźniki obecności napięcia, zgodne z IEC 61243-5, z gniazdami do fazowania. Podłączenie zewnętrznych kabli SN poprzez głowice proste). Przyłącza kablowe ułożone szeregowo na jednej wysokości (nie dopuszcza się posobnego lub kaskadowego układu przyłączy kablowych). W celu zapewnienia swobodnego dostępu do przedziału kablowego podczas wykonywania prac montażowych pokrywy przedziałów kablowych powinny być zdejmowalne. - Należy przewidzieć dostarczenie kompletu sprzętu dielektrycznego i bhp odpowiadającemu poziomowi napięcia znamionowego rozdzielni SN (min. półbuty i rękawice elektroizolacyjne, podest, drążek izolacyjny, kleszcze izolacyjne do bezpieczników, akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia, hełm elektroizolacyjny z opuszczaną przyłbicą, chwytak manewrowy, komplet tabliczek informacyjno-ostrzegawczych, apteczka z wyposażeniem oraz gaśnica do gaszenia instalacji zasilających pod napięciem (min. Do 24 Kv). - Rozdzielnię SN należy wyposażyć w komplet instrukcji BHP, w szczególności: instrukcja BHP ogólna, instrukcja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, instrukcja – ratowanie osób porażonych prądem, instrukcja przeciwpożarowa ogólna, instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Dane techniczne każdej rozdzielnicy SN: - Napięcie znamionowe: 24 kV - Prąd roboczy szyn zbiorczych: 630 A - Częstotliwość znamionowa: 50 Hz - Znamionowy prąd szczytowy: 40 kA - Znamionowy prąd krótkotrwały 1 s: 16 kA - Znamionowe napięcie probiercze udarowe:125 kV - Znamionowe napięcie probiercze o częstotl. Sieciowej: 50 Kv - Temperatura otoczenia: -25 do +40 °C - Stopień ochrony obudowy rozdzielnicy: IP3X - Medium izolacyjne: suche powietrze + izolacja stała - Medium gaszące: próżnia - Klasa wytrzymałości mechanicznej rozłączników: M1 - Klasa wytrzymałości elektrycznej rozłączników: E3 Transformator W projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej należy zabudowa transformator olejowy lub żywiczny. - Moc znamionowa dostosowana do bilansu zapotrzebowania na moc (należy przewidzieć min. 20% zapas mocy), jednak nie mniej niż 160kVA; - Przekładnia 20/0,4 kV - Regulacja napięcia: +2 x 2,5% / - 2 x 2,5% - Liczba faz: 3 - Częstotliwość: 50 Hz - Grupa połączeń: Dyn5 - Klasa temperaturowa: A - Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C - Maksymalna wysokość zainstalowania (n.p.m.): 1000 m - Miejsce zainstalowania: wnętrzowe - Norma wykonania: IEC 60076-1 - Poziom hałasu: 43 dB - Sprawność dla współczynnik mocy cos φ=1 i 0,8 (4/4): min. 98,5%, - Chłodzenie: ONAN (Oil Natural Air Natural) - Materiał uzwojeń (GN/DN): Aluminium / Aluminium - Technologia izolacji uzwojeń (GN/DN): olej mineralny zgodny z IEC 60296 - Pełne badania typu przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Rozdzielnica niskiego napięcia Rozdzielnice nN należy wykonywać w postaci konstrukcji szkieletowej, lub modułowej, w obudowie z blachy wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo. W celu zachowania wspólnego potencjału obudowy, należy wszystkie jej elementy konstrukcyjne połączyć poprzez nitowanie, skręcanie lub spawanie. Oszynowanie rozdzielnicy wykonać z płaskowników miedzianych. Przedział zasilający wyposażony w wyłączniki kompaktowe z napędami silnikowymi na napięcie 24V -Transformator -Agregat prądotwórczy stacjonarny oraz rozłącznik bezpiecznikowy listwowy do podłączenia agregatu prądotwórczego przewoźnego. Należy zabudować zestaw przekładników prądowych do baterii kondensatorów oraz analizatora jakości zasilania. Przedział odpływowy należy wyposażyć w rozłączniki bezpiecznikowe listwowe z dedykowanymi polami zasilającymi do poszczególnych obiektów technologicznych, budynku administracyjno-technicznego, fotowoltaiki, baterii kondensatorów, przy czy przyjmuje się założenie, że każdy obiekt posiada dedykowane pole zasilające, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń zasilania w przypadku zadziałania/awarii jednego z obiektów. W konstrukcji rozdzielni głównej należy przyjąć zapas pól min. 20%. jednak w ilości nie mniejszej niż 8. W rozdzielnicy nN należy przewidzieć człon oświetlenia terenu i powiązać go z istniejącą siecią oświetlenia terenu. Rozdzielnica niskiego napięcia RGNN o parametrach: Napięcie znamionowe izolacji: 690V Napięcie znamionowe pracy: 400V Częstotliwość znamionowa : 50Hz Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych: 250A Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany : 10kA (1s) Stopień ochrony : IP 55 Odporność mechaniczna: IK 10 Min. głębokość szaf: 400mm Rezerwa wolnego miejsca: min. 20% Zawartość harmonicznej THDi3: <15% Układ Samoczynnego Zasilenia Rezerwy (SZR) – funkcjonalność: - obsługa wielu różnych diagramów łączeń – możliwość konfiguracji przez użytkownika; - automatyczne przełączanie zasilania pomiędzy dwoma źródłami zasilania. Przyłącze podstawowe – agregat; - automatyczne uruchamianie agregatu prądotwórczego i kontrolę jego gotowości do przyjęcia obciążenia; - automatyczne lub po ręcznym potwierdzeniu przełączanie powrotne na zasilanie podstawowe i zatrzymywanie agregatu prądotwórczego po zadanym czasie wybiegu; - możliwość dopasowania czasu zwłoki reakcji SZR na zanik i powrót napięcia do czasu działania układów SZR w rozdzielniach nadrzędnych oraz nastaw czasowych zabezpieczeń; - ręczne (zdalne lub miejscowe) sterowanie aparatami wykonawczymi - blokady mechaniczne i/lub elektryczne przed załączeniem źródeł do pracy równoległej - wyłączanie pożarowe źródeł za pomocą głównego wyłącznika prądu - sygnalizację optyczna, miejscowa obecności prawidłowych napiec źródeł, położenia (otwarty/zamknięty) aparatów, zadziałania wyzwalaczy wyłączników i wyłącznika pożarowego oraz prawidłowego działania automatyki SZR - dopasowanie czasu reakcji na zanik i powrót napięcia do czasu działania układów SZR w rozdzielnicach nadrzędnych oraz nastaw czasowych zabezpieczeń - możliwość odstawienia układu SZR w celu wykonania przeglądów i remontów rozdzielni Oprócz standardowych wymagań związanych z przełączaniem wyłączników, układ SZR powinien umożliwiać realizacje takich funkcji jak: - wizualizacja układu SZR na kolorowym panelu dotykowym, - sygnalizację optyczną obecności prawidłowych napięć źródeł, położenia (otwarty/zamknięty) styków łączników, wyłączenia przeciwpożarowego (awaryjnego) oraz prawidłowego działania automatyki SZR; - kontrolę wykonania dyspozycji zamknięcia i/lub otwarcia przez aparaty wykonawcze; - kontrolę zadziałania wyzwalaczy nadprądowych wyłączników; - kontrolę prawidłowego odwzorowania położenia styków aparatów wykonawczych. - rejestracja 1000 ostatnich zdarzeń SZR (wyłączenia, przełączenia, zmiana położenia przełączników itp.) wraz z dokładną datą i godziną, - wyprowadzenie komunikacji do systemu nadrzędnego za pośrednictwem protokołów MODBUS RTU - UPS w zakresie dostawy (podtrzymanie podświetleń panelu oraz lampek i przycisków), - informacje tekstowe o zdarzeniach mających miejsce w rozdzielnicy, - obsługa panelu w języku polskim. Układ SZR zasilić z zasilacza buforowego 24V wraz z akumulatorami o pojemności min 18Ah. Rozdzielnicę niskiego napięcia wyposażyć w tablicę pomiarową układu pośredniego wraz z listwą Ska, uzgodnioną na etapie dokumentacji z TD SA. Bateria kondensatorów: OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE: Napięcie znamionowe: 400V, 525V, 690V Częstotliwość: 50 Hz Typ regulatora: elektroniczny Prąd pomiarowy regulatora: 5A Zakres nastawy cosϕ: 0,5 ... 1 IND. i POJ. Straty: 0,2 W/kVar Temperatura otoczenia: -25°C... +45°C Stopień ochrony obudowy: IP 31 Okres eksploatacji kondensatorów >120 000 godzin Okres eksploatacji styczników do załączania kondensatorów > 200 000 cykli W ramach zadania należy dokonać demontażu obecnego wyeksploatowanego agregatu prądotwórczego typu Z.M.I.N. Warszawa 24ZPP16H6 oraz przygotowanie instalacji pod montaż nowego agregatu w wersji zewnętrznej kontenerowej – zakup nowego agregatu będzie objęty odrębnym postępowaniem. Budowa przyłącza średniego napięcia. W ramach zadania projektuje się budowę przyłącza średniego napięcia o szacunkowej długości 300m. Podstawowe właściwości kabla: - żyła główna min. 70mm2 Al; - żyła powrotna min. 25mm2 Cu; - napięcie znamionowe 12/20kV; - napięcie robocze 24kV - izolacja z polietylenu usieciowanego; - uszczelnienie wzdłużne i promieniowe; - zewnętrzna powłoka polietylenowa. Parametry doboru kabla potwierdzić obliczeniami w dokumentacji projektowej. Rozdzielnica nN SUW Należy zaprojektować nową rozdzielnie zasilającą SUW wraz z instalacjami zasilającymi wewnętrznymi. W ramach wykonania projektu rozdzielnicy należy zinwentaryzować wszystkie instalacje zasilające wewnętrzne, wszystkie odbiory oraz wymagania dla zasilania wewnętrznego budynku SUW. Przy projektowaniu przyjąć zasadę nadmiarowości miejsca pod przyszłe potrzeby rozwojowe (rezerwacja mocy0 w wysokości ok ~20% obecnych potrzeb. - wykonanie na rozłącznikach bezpiecznikowych listwowych dobranych do dedykowanych obwodów i urządzeń SUW - Wysokie bezpieczeństwo obsługi rozdzielnicy zgodnej z EN/IEC 61439-1 oraz EN 61439-2, IEC 60068-3-3, poziom sejsmiczny AG2 - AG5 - wytrzymałość mechaniczna IK10 - stopień ochrony IP30 - kategoria przepięcia III - napięcie izolacji 1000V - forma wygrodzenia 4B - certyfikowane zabezpieczenie przez zwarciem łukowym zgodnie z IEC/TR 61641 kryteria 1-7 - wysoka wytrzymałość zwarciowa szyn zbiorczych: do 120kA/1s - modułowość wykonania pozwalająca na szeroką rozbudowę - wysoka pewność połączeń stykowych - łatwość obsługi przy minimalnym czasie konserwacji; - gwarancja połączeń śrubowych przez cały okres użytkowania na szynach głównych w przestrzeniach niedostępnych - w pełni izolowane, wolne od zwarć łukowych szyny główne oraz rozdzielcze

- dział I Część opisowa, rozdział 1.8.3.4 -Wykonanie prac związanych z zasilaniem energetycznym (strona 65 PFU)

| Było: | Jest: |
| --- | --- |
| W projekcie stacji zasilającej SN należy wykonać bilans zapotrzebowania na docelową moc dla zmodernizowanego obiektu (przyjąć współczynniki jednoczesności dla poszczególnych odbiorów uwzględniając charakter ich pracy). W przypadku, gdy obecne warunki zasilania obiektu w energię elektryczną będą niewystarczające dla zmodernizowanego obiektu lub znacznie odbiegające od projektowanych założeń, w ramach prac należy wystąpić o nowe warunki zasilania uwzględniające projektowane rozwiązania docelowe do zastosowania na obiekcie. Zaleca się ujednolicić wielkość mocy zamówionej/umownej dla dwóch przyłączy SN wraz z mocą planowanego do zabudowy w przyszłości agregatu prądotwórczego stanowiącego zasilanie awaryjne obiektu (agregat nie jest objęty przedmiotowym postepowaniem). Dokumentacja musi być uzgodniona z gestorem sieci. | W projekcie stacji zasilającej SN należy wykonać bilans zapotrzebowania na docelową moc dla zmodernizowanego obiektu (przyjąć współczynniki jednoczesności dla poszczególnych odbiorów uwzględniając charakter ich pracy). W przypadku, gdy obecne warunki zasilania obiektu w energię elektryczną będą niewystarczające dla zmodernizowanego obiektu lub znacznie odbiegające od projektowanych założeń, w ramach prac należy wystąpić o nowe warunki zasilania uwzględniające projektowane rozwiązania docelowe do zastosowania na obiekcie. Zaleca się ujednolicić wielkość mocy zamówionej/umownej dla przyłącza SN wraz z mocą planowanego do zabudowy w przyszłości agregatu prądotwórczego stanowiącego zasilanie awaryjne obiektu (agregat nie jest objęty przedmiotowym postepowaniem). Dokumentacja musi być uzgodniona z gestorem sieci. |

- Dział II Część informacyjna, rozdział 4.1 -Wyniki badań  (strona 71 PFU)

| Było: | Jest: |
| --- | --- |
| Wyniki badań wody surowej z 2022 roku zostały przedstawione w niniejszym PFU w punkcie 1.4.2. Zaleca się wykonanie aktualnych badań przed rozpoczęciem prac projektowych. Ze względu na planowany zakres robót nie przewiduje się konieczności wykonania badań gruntowo-wodnych terenu. | Wyniki badań wody surowej z 2023 roku zostały przedstawione w niniejszym PFU w punkcie 1.4.2. Zaleca się wykonanie aktualnych badań przed rozpoczęciem prac projektowych. Ze względu na planowany zakres robót nie przewiduje się konieczności wykonania badań gruntowo-wodnych terenu. |

- zmianę punktu 1 w Rozdziale XX Okres związania ofertą

| Było | Jest: |
| --- | --- |
| - Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, określony w Rozdziale XXIII. Termin związania ofertą upływa w dniu 5 marca 2024 r. | - Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, określony w Rozdziale XXIII. Termin związania ofertą upływa w dniu 8 marca 2024 r. |

- zmianę punkt 1 i 2 w Rozdziale XXIII Sposób oraz termin składania ofert Termin otwarcia ofert

| Było: | Jest: |
| --- | --- |
| - Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP w terminie do dnia 5 lutego 2024 r. do godziny 11:00. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w Systemie E-ZP. - Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 5 lutego 2024 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, Rynek 1, 41-260 Sławków, pokój 17, za pośrednictwem Systemu E-ZP Zamawiającego. Otwarcie ofert w Systemie E-ZP dokonywane jest poprzez odszyfrowanie złożonych ofert. Zamawiający nie przewiduje jawnego/publicznego otwarcia ofert. | - Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP w terminie do dnia 8 lutego 2024 r. do godziny 11:00. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w Systemie E-ZP. - Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 8 lutego 2024 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, Rynek 1, 41-260 Sławków, pokój 17, za pośrednictwem Systemu E-ZP Zamawiającego. Otwarcie ofert w Systemie E-ZP dokonywane jest poprzez odszyfrowanie złożonych ofert. Zamawiający nie przewiduje jawnego/publicznego otwarcia ofert. |

- Wiersz VII w Załączniku nr 9 do SWZ Wzór wyceny

Było:

| VII. INNE NIEWYMIENIONE W PKT. I-VII, A WYNIKAJĄCE Z PFU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SUMA Inne niewymienione w PKT.I-VI, a wynikające z PFU |  |  |  |  | 0,00 |
|  | RAZEM I- VII* |  |  |  |  | 0,00 |
|  | *Wartość łączna wszystkich elementów (pozycja I-VIII) musi być identyczna jak wartość ceny netto z oferty |  |  |  |  |  |

Jest:

| VII. INNE NIEWYMIENIONE W PKT. I-VI, A WYNIKAJĄCE Z PFU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SUMA Inne niewymienione w PKT.I-VI, a wynikające z PFU |  |  |  |  | 0,00 |
|  | RAZEM I- VII* |  |  |  |  | 0,00 |
|  | *Wartość łączna wszystkich elementów (pozycja I-VII) musi być identyczna jak wartość ceny netto z oferty |  |  |  |  |  |

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian

Janusz Mróz

Zastępca Burmistrza Miasta Sławkowa

Dokument podpisano elektronicznie